Термостат комнатный серия RQ.

Инструкция по установке.

Применение:

Данный термостат применяется для автоматического регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования в различных помещениях – дома, гостиницы, школы, офисы,  предприятия и тд. Применимо как в бытовой так и в промышленной областях.

Технические данные серии RQ:

- диапазон регулирования :+5/30 С

- дифференциал: ΔT≤ 1К

- термический градиент: 1К/15мин.

- чувствительный элемент: сильфон наполнен паром

- контакты:  Ag 1000/1000

- контакты:  переключающиеся

- испытательное напряжение: 4кВ

- максимальная нагрузка

для моделей RQ 01/10 – 16(2.5)A/250В

для моделей RQ 05/20/30/35 – 10(1.5)А/250В

- устройство  1 класса изоляции

- защищённость: IP20

- Срабатывание переключателя: 1 В

Размещение:

Желательно выбрать для термостата место в той зоне, где сохраняется средняя температура всего помещения. Избегайте  близкого нахождения дверей, окон, тепловых источников, а также положений с излишком или с полным отсутствием аэрации. Кроме того желательно устанавливать термостат примерно на уровне 1,5 м от пола.

Установка:

- для фиксирования использовать коробку для электрического устройства с межосевым расстоянием отверстий  60 мм, как альтернатива термостат может быть прикреплен непосредственно к стене (все так же с межосевым расстоянием отверстий  60 мм).

- Снять ручку и отвинтить винты крышки  как указано на рисунке.

- а) прикрепить цоколь к стене

- б) соединить заземление устройства посредством обозначенных зажимов

- с) следуя электросхеме, нанесенной на внутренней стороне крышки, подсоединить гибкие провода к подходящим зажимам на винтах

- д) установить крышку, винты и ручку